PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. / „Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zabytkowym budynku plebanii i Kościoła NMP Matki Kościoła w Gołdapi” / Podstawa prawna zgodne z: / Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j.Dz. U. 2022, poz.1679 z póź zm.); / ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024, poz. 1320); / ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz.840 z póź. zm.)

1. Adres inwestycji:
19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego 2
2. Beneficjent-Inwestor:
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła
19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego 2
3. Autor opracowania:
Ksiądz Tomasz Lalak, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego 2
4. Przewidywana wartość szacunkowa inwestycji: 500 000,00 zł

5. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r.

6. Wnioskodawca:
Gmina Gołdap, 19-500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14

Gołdap, 21.07.2025 r.	Zatwierdzono:…………………………

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
zadania inwestycyjnego
„Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zabytkowym budynku plebanii i Kościoła NMP Matki Kościoła w Gołdapi”
miejscowość: Gołdap, gmina: Gołdap, powiat: Gołdapski, Województwo Warmińsko- Mazurskie, działki: nr geod. 659/1, 659/2 bręb 0002 Gołdap.

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zabytkowym budynku plebanii
i Kościoła NMP Matki Kościoła w Gołdapi działka nr geod. 659/2, obręb 0002 Gołdap w trybie zaprojektuj i wybuduj”
2. Adres: miejscowość: Gołdap, Gmina Gołdap, działki nr geod. 659/1 i 659/2, obręb 0002 Gołdap.
3. Kody i nazwy usług według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45000000-7 – Roboty budowlane
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262120-8 – Wznoszenie rusztowań
45262110-5 – Demontaż rusztowań
45321000-3 – Izolacja cieplna
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 – Roboty izolacyjne
75251110-4 – Usługi ochrony przeciwpożarowej
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania
32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo
35125300-2 – Kamery bezpieczeństwa
32333100-7 – Rejestratory obrazu wideo
45000000-7 – Roboty budowlane
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311100-1 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Spis zawartości programu funkcjonalno–użytkowego
Strona tytułowa…………………………………………………………………………….....1
1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego…………….………..…2
2.Adres………………………………………………………………………………………...2
3. Kody i nazwy usług według CPV………………..……………………………………….2
Spis zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego…………………………………….3
I. CZĘŚĆ OPISOWA …………………………………………………………………...…...6
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ..…………………………………………….….. 6
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe……………………………………………………….9 2.1. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie: techniczne SSW…………… .9
3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe systemu sygnalizacji włamania
i systemu sygnalizacji pożaru………………………………..….. ………………………….9
4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 9 Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji……………….………………….……..14
5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia i
wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia …….…………..17
5.1. Dokumenty do opracowania i uzyskania przez Wykonawcę…………...………...17
6. Zakres planowanej inwestycji, uwarunkowania etapowania………………………...17
6.1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego
wyboru wykonawcy przetargowego……………………………………………………….18 6.2.Rozwiązania budowlano -konstrukcyjne, materiałowe, systemowe……………. .18
6.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe systemu sygnalizacji włamania
i systemu sygnalizacji pożaru…………………………...………………………………...18
7. Wymagania dotyczące architektury, Dokumentacje i dokumenty zadania inwestycyjnego……………………………………………………………………………...23
6. Zakres planowanej inwestycji, uwarunkowania etapowania…..…………..………..19
6.1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego
wyboru wykonawcy przetargowego…………………………………….……………...19
6.2.Rozwiązania budowlano -konstrukcyjne, materiałowe, systemowe…………….19
6.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe systemu sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji pożaru. Wymagane minimalne w stosunku do przedmiotu zamówienia, parametry techniczne i wytyczne do projektowania systemu…………. 20
### 7. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji…………..…………………...…….23
8. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia….24
8.1. Szczegółowe informacje niezbędne do zaprojektowania robót…………………..24
### 8.2. Szczegółowe uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót ……...24 10. Wytyczne dotyczące harmonogramu robót…..…………………… ……………... 25
## 11. Modyfikacje wyjaśnienia treści PF-U………………………………………………....25
## 12.Rozwiązania w zakresie ochrony pożarowej………..………...……………………..26 13. Ograniczenia praw autorskich………………………………………………………...26 14.Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej………………….……………26 15. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji……………………………..26 16. Planowany łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych źródłach finansowania w kolejnych latach…………………………………………………………..26 II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ...…........…………………………………………………..28 1. Lokalizacja inwestycji i informacje ogólne o stanie istniejącym nieruchomości ..…28 1.1. Położenie nieruchomości .........................................................….............….…...28 1.2. Stan formalno - prawny, prawo dysponowania terenem...….…...….……………...28 1.3. Status konserwatorski ...................................................…..…………..…..……...28 1.4. Status planistyczny ...................................................................……...………......28 2. Opis stanu istniejącego, aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia ……..28 2.1. Wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych……………………………………………………………………………….30 2.2. Opis potrzeb funkcjonalno-prawnych, ekonomicznych…………………….……..30 3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów ………………...……………………………….. 31 4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i realizacją zamierzenia budowlanego ……………………………………………………………………...………..31 5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:……………………………...……………………..…….36 5.1. mapa zasadnicza – załącznik……………………………………………………….36 5.2. Badania gruntowo- wodne- informacja………..…………………………………….36 5.3. Zalecenia konserwatorskie- załączniki do PF-U…….……………………………..36 5.4. Inwentaryzacja zieleni- informacja:………………………...……………………….36 5.5. Analiza dotycząca zanieczyszczeń……..………………….……………….……. 36 5.6. Kościół wymiary- załącznik………………………………………………...………..36 5.7. Warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem budynku kościoła do istniejących sieci…………………………………...…………………………………….…36 5.8.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem…………………………………………………………………. 37 6. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji – uwarunkowania etapowania …......….. 38 6.1. Zakres planowanych prac projektowych dotyczących budynków zabytkowych 39 6.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a w przypadku budynku kościoła- pod stałym nadzorem archeologicznym…………………………………………………………………………... 36 6.3. Inne wymagania………………………………………………………………………..37 6.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin terenu i budynków. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z biektami.37 6.5. Architektura……………………………………………………………………………..37 6.6.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę uzgodnionych z WKZ…………………38 6.7.Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów………………………………………………....38 6.8. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy……… 38 6.9. Elementy dokumentacji………………………………………………………………..39 Załączniki: 1. Zalecenia konserwatorskie znak: WUOZ-Ełk.5183.17.2024RN z dn. 19.02.2024 r. 2. Zalecenia konserwatorskie znak: WUOZ-Ełk.5183.19.2024RN z dn.29.02.2024 r. 3. Wymiary Kościoła 4. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z dnia 18.11.2024r.

I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie
prac projektowych a następnie robót budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań konserwatorskich, wykonaniu dokumentacji z wykonania badań konserwatorskich substancji zabytkowej i stworzenia na ich podstawie programu badań przy obiekcie, uzyskanie Pozwolenia na roboty od WKZ, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku plebanii oraz wykonaniu projektu budowlanego (architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, zgodnie z przepisami prawa. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, wykonanie prac związanych z osuszeniem budynku oraz wykonaniem naprawy ścian fundamentowych i izolacji przeciwwilgociowej wraz z wykonaniem opaski z polbruku wokół budynku. Na zewnątrz zostaną również przeprowadzone prace związane z wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich z zastosowaniem blachy tytanowo-cynkowej. Szczegółowy zakres prac zostanie określony po wykonaniu niezbędnych ekspertyz, uzyskaniu Pozwolenia konserwatorskiego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę i po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z Prawem Budowlanym. W powyższych działaniach niezbędne jest uwzględnienie zaleceń konserwatorskich stanowiących załącznik do niniejszego PF-U. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych Celem instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz systemu sygnalizacji pożaru jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie należącym do Inwestora, poprzez instalację kamer z analizą obrazu, elementów detekcji dymu i urządzeń służących do sygnalizacji włamania czy pożaru. Umożliwi to stały nadzór nad budynkami jak i terenem zewnętrznym. Ze względu na charakter działalności wyspecyfikowano następujące zagrożenia, które mogą wpływać na funkcjonowanie.
Kradzież danych. Kradzież mienia.
Kradzież lub niszczenie pojazdów oraz mienia znajdującego się w pojazdach. Zniszczenie danych. Uszkodzenia infrastruktury technicznej. Akty wandalizmu.
Pobicie. Pożar instalacji elektrycznej
Podpalenie
Pożar wynikający z specyfiki użytkowania obiektu skarlanego
Celem robót budowlanych jest dostawa i montaż kompletnego systemu zabezpieczenia technicznego w zakresie systemu sygnalizacji włamania (SSW) oraz systemu sygnalizacji pożaru (SSP).
Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania instalacji zabezpieczenia technicznego obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji SSW i SSP.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych. 1) Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokale oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji:
Dokumentacja powykonawcza
Wymagania projektowe
Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja budowlana powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wykonawca powinien uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym. Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w 4 egz. wydrukowanych w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formacie PDF na nośniku CD w ilości 2 sztuk. Wymagania dodatkowe
Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badania nowego systemu dozoru wizyjnego wg. wcześniej opracowanego i uzgodnionego z Zamawiającym „Programu badań”.
Przewidziany termin rękojmi – 60 miesięcy.
Przewidziany termin gwarancji na wykonane prace – 36 miesięcy
Minimalne wymagania techniczne SSP
System sygnalizacji pożarowej będzie systemem mikroprocesorowym, umożliwiającym osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodności pracy instalacji dzięki zastosowaniu w module centrali szybkich procesorów najnowszej generacji, pracujących w oparciu unikalne algorytmy, analizujące spływające z detektorów informacje o aktualnym stanie chronionych pomieszczeń. System umożliwia również wykorzystanie pełnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji obsługowo-eksploatacyjnych. Centrala pożarowa zawieszona będzie w taki sposób, aby pole obsługi znajdowało się na wysokości 170cm
System obejmie swym dozorem, chronione pomieszczenia, za pośrednictwem pętli dozorowej typu „A” do której przyłączone będą detektory, przyciski typu ROP i moduły kontrolno-sterujące. System umożliwia również wykorzystanie pełnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji obsługowo-eksploatacyjnych. Pracuje w systemie adresowalnym tzn. umożliwiającym identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej. Podłączone urządzenia pracują w liniach dozorowych w formie pętli (linie typu A),które umożliwiają pracę systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku zwarcia, posiada pamięć buforową alarmów, za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego przedstawia użytkownikowi pełną informację dotyczącą stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń z podaniem tekstowego opisu elementu i/lub strefy,
umożliwia podłączenie adresowalnych modułów liniowych sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych współpracujących z systemem p.poż., umożliwia blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe, pełna redundancja elementów centrali pożarowej, jest przygotowana do współpracy ze stacją monitorującą do PSP ,automatycznie wykonuje procedury testujące i automatycznie przedstawia raport o występujących uszkodzeniach, posiada opcję ręcznego przeprowadzenia testu centrali. Projektowana instalacja zostanie podłączona do Centrali Systemu Sygnalizacji Pożarowej budynku, do której będą podłączone adresowalne czujki i ręczne ostrzegacze.
Projektowane urządzenia instalacji SSP:
centrala SSP, czujki punktowe wielokryterialne, ręczny ostrzegacz pożarowy, adresowalny, w obudowie, moduł sterujący; 2 wejścia monitorujące styki bez potencjałowe z kontrolą ciągłości przewodu i 2 wyjście NO/NC.Zastosowane urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemów projektuje się zasilanie centralsygnalizacji pożaru z dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej:
-z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V AC,
-z baterii akumulatorów, które automatycznie przejmują zasilanie w energię systemu SSP w przypadku zaniku prądu przemiennego.
Pojemność baterii zapewnia 72-godzinną pracę systemu w stanie dozoru oraz 0,5-godzinnąw przypadku alarmu. Główne źródło zasilania dla instalacji sygnalizacji pożarowej powinno być wyposażone w specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie zainstalowane w rozdzielnicy elektrycznej. Linie dozorowe (pętlowe) należy wykonać przewodem teletechnicznymi w powłoce
z polwinitu samo gasnącego typu YnTKSY ekw 1x2x0,8. Linie zasilające sygnalizatory optyczno-akustyczne zaprojektowano kablem typu
HDGs 2x1,5 PH90, zachowującym swoje własności przewodzące w warunkach
pożaru przez czas nie krótszy niż 90 min. Stąd potrzeba zastosowania certyfikowanego systemu mocującego zdolnego podtrzymać przewody w czasie pożaru.System daje możliwość sterowania i monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu poprzez załączenie przycisku oraz automatycznie poprzez zadziałanie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzeń zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi. Do realizacji funkcji sterowniczych przyjęto zastosowanie elementów sterowania i kontroli montowanych bezpośrednio w pętlach dozorowych oraz kart wejść i wyjść nadzorowanych zainstalowanych w centrali. Przyjęto realizacje niżej wymienionych funkcji:
-załączenie i kontrola sygnalizatorów,
-wyłączenie wentylacji bytowej.
Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru:
-wykrycie źródła ognia,
-uruchomienie sygnalizacji alarmowej w zagrożonej strefie pożarowej,
-bezpieczna ewakuacja użytkowników strefy objętej pożarem do przestrzeni zabezpieczonej przed skutkami pożaru w taki sposób, aby ewakuowani nie byli narażeni na działanie dymu i gorących gazów, a także aby dym i gorące gazy nie przedostawały się poza strefę objętą pożarem,
-rozpoczęcie akcji gaśniczej przez służby ratownicze,
-zabezpieczenie mienia i samego budynku.
Wymagania dotyczące parametrów elementów systemu SSP.
-Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.
-Pełna redundancja (zdublowanie) całego systemu w celu zagwarantowania pełnej
funkcjonalności również w przypadku usterki lub całkowitej awarii jednej połowy
systemu.
-Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujące wszystkie składniki
systemu i programy.
-Łatwa instalacja podzespołów (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzeń CSP.
-Możliwość podłączenia i współpracy z publicznym systemem alarmowania straży
pożarnej.
-Możliwość podłączenia przez port szeregowy do głównego komputera lub do
komputerowego stanowiska zarządzania i wizualizacji zdarzeń z udostępnieniem
pełnego zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunków o zdarzeniach, odbiór
poleceń).
-Transmisja danych po rezerwowanych łączach pętlowych (czyli łączach
zdublowanych = łącze główne + łącze rezerwowe).
-Panele sygnalizacyjno-obsługi, drukarki protokołujące, tablice synoptyczne i inne
składniki systemu są połączone cyfrowymi łączami komunikacyjnymi i mogą być instalowane w dowolnych kombinacjach niezależnie od miejsca ich podłączenia.
A) budynek plebanii:
Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, wiedzą i sztuka budowlaną.
B) Kościół:
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
w tym charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
2.1. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie: SSW
-System „otwarty” wspierający standard wymiany danych video – ONVIF, możliwość dołączania do systemu urządzeń różnych producentów.
3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe systemu sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji pożaru.
-Kamery IP zasilane z LPD wyposażonych w przełączniki POE
- Stanowisku obsługi umieszczone w budynku plebani ( monitor min 42 cale)
- GPD z rejestratorem zainstalowane w budynku plebani
- Węzły teleinformatyczne oparte na zarządzanych przełącznikach sieciowych POE – przełączniku rdzeniowym (Core Switch) i przełącznikach dystrybucyjnych (Distribution switch). Połączenia między przełącznikami z wykorzystaniem sieci światłowodowej. -Wizualizacja sygnału alarmowych:
-Zaawansowane sposoby alarmowania przy pomocy sygnałów wizualnych i dźwiękowych;
- Funkcja powiadamiania o zdarzeniu przez aplikacje
-Funkcja zdalnego sterowania i nadzoru przez aplikacje
- Ze względu na rodzaj obiektu oraz nadzór WKZ elementy systemu muszą być jak najmniej widoczne
Wymagania dotyczące detektorów systemu sygnalizacji włamania
W miejscach objętych ochroną zamontować detektory w postaci kamer IP z analizą obrazu.
Kamera stałopozycyjna, jednoprzetwornikowa, o rozdzielczości nie mniejszej niż 8 Mpix
Przetwornik obrazu CMOS, co najmniej 8 Mpix ze skanowaniem progresywnym
Szybkość przetwarzania obrazu: co najmniej 25 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;
Obsługa kompresji obrazu: H.265,
Kamera z funkcją kolorowy obraz przez całą dobę
Możliwość zdefiniowania co najmniej 4 stref prywatności; automatyczny tryb dzień/noc;
Automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;
Możliwość zasilania poprzez: PoE (IEEE802.3af) lub PoE+ (IEEE802.3at);
Standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;
Obudowa (zintegrowana lub zewnętrzna) o klasie szczelności IP66 i stopniu odporności na uderzenia
IK10, umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C Oświetlacz zintegrowany
Wielostrumieniowa min 3 strumienie
Obudowa tubowa
Kolor obudowy dobrany do słupa na którym zostanie zainstalowana kamera , w systemie zostanie zainstalowanie min. 13 detektorów.
Wymagania dotyczące rejestratora systemu sygnalizacji włamania:
Rejestrator NVR do 32 kamer 16MP
Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Przepustowość 256 Mb/s (180 Mb/s przy wł. funkcjach AI)
Interfejs HDD 2 porty SATA, do 16 TB każdy dysk (razem 32TB)
AI przez NVR: 1-kanałowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy; 2-kanałowa ochrona obwodowa; do 10 baz danych twarzy i 20 000 obrazów twarzy; 4-kanałowy SMD Plus
AI przez kamerę: Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna; SMD Plus; liczenie osób; analiza stereo; mapa ciepła
Poziom podstawowy bezpieczeństwa 2.3
Wymagania dotyczące płyty głównej alarmowej systemu sygnalizacji włamania:
obsługa od 16 wejść
możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji
obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść
magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
64 niezależne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku
obsługa od 192 użytkowników
możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
Wymagania dotyczące switch POE systemu sygnalizacji włamania:
Zasilanie: 12÷57VDC (opcja zasilania redundantnego)
Ilość portów: 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK (Combo))
Zasilanie PoE: 8 portów 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC /min 30W/port (PoE+)
Porty UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
Wymiary: W=54, H=176, D=153 [+/-2mm]
Wymagania dotyczące stanowiska roboczego:
Monitor min 42 cale
Panel do sterowania systemem
Jednostka umożliwiająca płynną obsługę systemu
Wymagania dotyczące okablowania i kanalizacji teletechnicznej systemu sygnalizacji włamania:
Magistrala między przełącznikami zostanie wykonana kablem światłowodowym Okablowanie między detektorem a przełącznikiem zostanie wykonane przewodem UTP kat. 6 w izolacji dostosowanej do warunków środowiskowych w których będzie się znajdował Przewód zasilający między słupami 5 x2,5 mm2w izolacji dostosowanej do warunków środowiskowych.
Kanalizację teletechniczną należy wybudować jako jednootworową z rur DVR lub PCV o wewnętrznej średnicy Ø110 mm o minimalnej grubości ścianki 5,3 mm. głębokość ułożenia kanalizacji w trawnikach powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rur wyniosło nie mniej niż 0,7m natomiast w chodnikach nie mniej niż 1,0m. Rury kanalizacji powinny być układane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. Odcinki rur połączyć złączkami wodoszczelnymi typu MT. W projektowanej i istniejącej kanalizacji pierwotnej wybudować kanalizację wtórną z rur HDPE Ø25 lub Ø32 o minimalnej grubości ścianki 3mm. Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm, przysypywać piaskiem minimum 10 cm ponad rurę. Nad kanalizacją na całej długości należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową z napisem „UWAGA ! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” na głębokości 0,5m. Wkładka metalowa powinna mieć ciągłość elektryczna na całej długości, a miejsca jej łączeń powinny być chronione przed korozją.
Do budowy należy zastosować studnie kablowe typu SK-1 lub odpowiedniki jako podstawową oraz studnie przelotowe, rozgałęźne i końcowe. Betonowy korpus studni może składać się z nie więcej niż dwóch prefabrykowanych elementów. Studnie powinny mieć w dnie otwór odwadniający. Studnie muszą być wyposażone w stelaże zapasu kabla, zabezpieczone antykorozyjnie. Przed posadowieniem studni w wykopie należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 10cm. Wszystkie płaszczyzny studni, które będą miały kontakt z gruntem należy abizolować. Na połączeniach elementów żelbetowych studni zastosować zaprawy szybkowiążące o dużej wytrzymałości i odporności na przenikanie wód opadowych. Ilość zaprawy należy tak dobrać, żeby wystąpiło wyciśnięcie jej nadmiaru na zewnątrz i do wewnątrz studni. Przed zasypaniem wykopu wszystkie połączenia należy abizolować. Części metalowe ram i pokryw studni należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarować smarem technicznym.
Szafa zewnętrzna 19” o wysokości minimum 18U zamykana na zamek ryglowy 3- punktowy, wkładka patentowa, dodatkowe zamknięcie na kłódkę 2 pary rack 19" - regulowania odległość między parą przednią a tylną od 260 mm do 430 mm wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubości minimum 1,5 mm Kolor: RAL7035- jasnoszary, malowana proszkowo, gruba struktura , cokół z blachy gr. 2 mm ocynkowany ogniowo lub aluminiowy o wysokości minimum 100 mm, wykonane otwory wentylacyjne,
Płyta oddzielająca przestrzeń daszku z otworem na wentylator 120 mm
Płyta podłogowa z możliwością wykonania otworów kablowych Listwa 19” szynowa DIN35.
Kaseta 19” z szyną DIN 35 przeznaczona do zamontowania urządzeń znajdujących się w obudowach DIN 35 o wysokości min 160 mm, do szaf RACK-owych 19", kaseta DIN o długości 24x1S kaseta wyposażona w przepusty kablowe.
Zestaw grzejny z termostatem oraz zestaw do wentylacji szafy z termostatem
Dwie półki, z czego jedna półka powinna być półką o pełnej głębokości.
Dwa organizatory kabli.
Minimalne wymagania dla aplikacji zarządzającej systemu zabezpieczenia technicznego:
Projektowany system będzie zarządzany przez wyspecjalizowane oprogramowanie VMS (Video Management System), które musi mieć możliwość wdrożenia następujących właściwości oraz posiadać cechy:
Oprogramowanie niezwiązane z konkretnym rozwiązaniem sprzętowym i może być́ wykorzystywane w środowiskach Microsoft Windows opartych na standardowych komponentach IT;
Architektura typu klient-serwer;
Umożliwiać́ obsługę̨ kamer różnych producentów;
Podgląd na żywo, odtwarzanie, obsługa alarmów;
Menedżer alarmów – powiadomienia, instrukcje postepowania, potwierdzenia; Nadawanie uprawnień́ do poszczególnych urządzeń́, możliwych do wykonania operacji;
Export nagrań́ w różnych formatach plików;
Nadawanie różnych praw dostępu operatorom systemu
Bieżący monitoring wizyjny ze zdalnych konsol operatora;
Bezobsługowe działanie systemu w pełnym zakresie funkcjonalności;
Możliwość eksploatacji kamer oraz video serwerów obsługujących kompresję MJPEG, MPEG4 i H.265 w tym samym czasie.
Możliwość powiązania zapisu obrazu z wystąpieniem predefiniowanych zdarzeń;
Współbieżność odczytu i zapisu obrazów z kamer;
Współbieżność podglądu obrazów bieżących, powiększonego obrazu z wybranej kamery i wybranych obrazów historycznych Dokonywanie zmian konfiguracji systemu podczas pracy (bez przerywania rejestracji obrazów) przeglądanie zdarzenia z przeszłości poprzez podanie czasu ich zajścia lub zdefiniowanych alarmów; Scenariusze patrolowania dla kamer obrotowych/ruchomych synchronizowane z wcześniej zdefiniowanym kalendarzem;
Podłączanie i aktywne sterowanie kamerami z funkcjami obrotu i zoom’u (PTZ) – w tym także ustawianie patrolowania po zadanych punktach.
Możliwość zwiększenia szybkości zapisu obrazów w przypadku detekcji ruchu lub wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia;
Możliwość tworzenia dodatkowych powiązań pomiędzy wejściami/wyjściami alarmowymi kamer a urządzeniami peryferyjnymi;
Inteligentne przeszukiwanie obrazu pod kątem zmian w zadanych obszarach i przedziale czasowym;
Zaawansowane sposoby alarmowania przy pomocy sygnałów wizualnych i dźwiękowych, powiadamianie za pomocą SMS’a lub poczty elektronicznej;
Obsługa funkcji pre - alarmu wbudowanego w kamerach dla odciążenia systemu; Możliwość konwertowania zapisów do postaci standardowych plików audio- wizyjnych np. avi;
Tworzenie stref maskowanych (nie widać na materiale wideo stref poza obszarem zainteresowania lub niemogących być monitorowanych).
Możliwość zastosowania różnej analityki obrazu np. przekroczenia linii, wejścia w obszar detekcji i wszczęcie alarmu i inne, możliwość stworzenia tzw. smart wall. Inteligentne przeszukiwanie obrazu pod kątem zmian w zadanych obszarach i przedziale
Projekt systemu zakłada, że operator będzie miał dostęp ze swojego stanowiska do wszystkich urządzeń́ projektowanego systemu. Jednakże system powinien umożliwić uruchomienie dodatkowego klienta systemu z możliwością przypisania ograniczeń dostępu do materiału z poszczególnych kamer oraz archiwum. Uprawnienia poszczególnych użytkowników systemu powinny być́ w pełni konfigurowalne.
Czas pracy systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wszystkie elementy SSW muszą funkcjonować i spełniać swoje zadanie przez minimum 15 minut od chwili zaniku zewnętrznego zasilania, celem bezpiecznego wyłączenia urządzenia rejestrującego po utracie zasilania podstawowego oraz pomocy w ustaleniu potencjalnych źródeł awarii na obiekcie. Na etapie projektowania zasilania rezerwowego należy uwzględnić mechanizmy bezpiecznego wyłączenia urządzenia rejestrującego po utracie podstawowego zasilania (w czasie pracy na zasilaniu awaryjnym), oraz ponownego uruchomienia urządzenia rejestrującego po powrocie zasilania podstawowego. W tym celu zasilacze awaryjne muszą posiadać funkcjonalność pomiaru aktualnej pojemności baterii, w celu estymacji pozostałego czasu do wyłączenia podtrzymania zasilania.
Monitorowanie i przechowywanie danych z detektorów SSW:
Projektowany SSW powinien wspierać technologię inteligentnej analizy video. Pozostawienie obiektu - wykrywa przedmiot umieszczony w wybranej strefie i uruchamia alarm, gdy czas pozostawania obiektu w wyznaczonej strefie przekroczy czas określony przez użytkownika.
Adaptive motion - wykrywa i śledzi obiekty pojawiające się w polu widzenia i włącza alarm, gdy obiekty te wkroczą w zdefiniowaną przez użytkownika strefę. To zachowanie jest stosowane głownie na zewnątrz, w obszarach obfitujących w nieznaczne ruchy w celu zredukowania liczby fałszywych alarmów spowodowanych zmianami otoczenia.
Sabotaż kamery - wykrywa zmiany kontrastu w polu widzenia. Aktywuje alarm, gdy obiektyw kamery zostaje przysłonięty farbą, tkaniną bądź pokrywką. Wszelkie nieautoryzowane ruchy kamerą także wyzwalają alarm.
1) Ruch kierunkowy - aktywuje alarm w obszarze dużego ruchu, gdy osoba lub obiekt porusza się w określonym kierunku. Funkcja ta typowo znajduje zastosowanie przejściach i korytarzach, gdzie kamera potrafi wykryć obiekty przemieszczające się w przeciwnym do normalnego kierunku ruchu lub osobę wchodzącą przez drzwi wyjściowe.
2) Wykrywanie błądzenia - rozpoznaje sytuacje, w których osoba lub pojazd pozostają w określonym obszarze dłużej niż pozwala na to czas zdefiniowany przez użytkownika. To zastosowanie jest bardzo efektywne w ostrzeganiu o podejrzanym zachowaniu w okolicach bankomatów, klatek schodowych lub określonych obszarów.
3) Zliczanie obiektów - zlicza obiekty wchodzące w określoną strefę bądź przekraczające zdefiniowaną linię. Ta funkcja może być użyta do podliczania osób w wejściu/wyjściu w czasie małego ruchu. Analityka opiera się na śledzeniu obiektów i nie zlicza osób w tłumie.
4) Usunięcie obiektu - aktywuje alarm, gdy z określonej strefy zostaje usunięty obiekt. To zastosowanie idealnie nadaje się do wykrywania usunięcia cennych urządzeń i przedmiotów.
4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji
A) Plebania:
planowany zakres robót nie spowoduje zmian architektury budynku, założono, że wykonanie osuszenia ścian fundamentowych i ich naprawa nie spowoduje zmian w konstrukcji budynku.
B) Kościół:
Zamawiający przewiduje poprowadzenie nowej instalacji w kanalizacji teletechnicznej oraz we wskazanych w porozumieniu z projektantem pomieszczeniach technicznych. Na zewnątrz instalacje mogą wykorzystywać zabezpieczone łącza radiowe oraz dodatkowe maszty na kamery i urządzenia radiowe. Powstałe w wyniku robót ubytki elewacji należy odtwarzać zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków. 4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe systemu sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji pożaru Głównym zadaniem systemu sygnalizacji włamania jest nadzór obszaru przy pomocy kamer IP z analizą obrazu, umożliwienie odpowiedniej reakcji na zaobserwowane, niepokojące zjawiska, podejmowanej przez agencję ochrony osób i mienia. System sygnalizacji włamania stanowi element zabezpieczeń technicznych wspomagający zabezpieczenie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, zapobieganiu wejścia osób nieuprawnionych na teren a także zapewnieniu możliwości podejmowania niezwłocznych działań prewencyjnych w przypadku sytuacji zagrożenia w obrębie monitorowanych obiektów. W stosunku do nadzorowanych zdarzeń SSW powinien umożliwić: monitorowanie obiektu, kontrolowanie chronionego obszaru, wykrywanie, detekcję, rozpoznawanie i identyfikację a także zapis ataków wymierzonych w osoby lub mienie, kradzieży, rabunków lub zniszczeń. Pokrycie czujnikami na zewnątrz budynku powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby obszar obserwacji zastosowanych kamer pokrywał (uzupełniał) się. Budynki wraz z parkingami, elementami infrastruktury technicznej powinien być objęty monitoringiem w taki sposób, aby nie zostawiać tzw. martwych pól. Czujniki wewnętrzne powinny umożliwić: monitorowanie wyznaczonych obszarów (pomieszczeń, wejść do pomieszczeń, elementów infrastruktury technicznej), nadzorowanie chronionego obszaru, wykrywanie, detekcję, rozpoznawanie lub identyfikację w zależności od wymagań Zamawiającego, detekcję i zapis prób nieuprawnionego wejścia. Serwer wizyjny powinien pozwolić na przechowywanie danych przez okres minimum 30 dni (maksymalnie 90 dni). System sygnalizacji pożarowej ma za zadanie ostrzegać o sytuacji awaryjnej, aby ludzie znajdujący się w budynku mogli podjąć działania w celu ochrony swojej osoby i innych użytkowników obiektu. Takie systemy przeciwpożarowe są zainstalowane w biurach, fabrykach i budynkach użyteczności publicznej, są częścią naszej codziennej rutyny, ale często są niezauważane, dopóki nie nastąpi nagły przypadek, kiedy to mogą po prostu uratować ludzkie życie. Niezależnie od metody wykrywania, jeśli alarm zostanie uruchomiony, sygnalizatory rozpoczną swoje działanie, aby ostrzec ludzi w budynku o powstaniu pożaru i ogłosić ewakuację. System sygnalizacji pożarowej może również współdziałać z systemem transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniach, który może następnie zaalarmować straż pożarną za pośrednictwem centrum monitorowania alarmów.
Rysunek 1 - Szkic sytuacyjny obszaru

UWAGA: Wszystkie zamieszczone rysunek należy traktować, jako dokument pomocniczy w stosunku do opisu funkcjonalnego. Wymiary podane w przybliżeniu.
### Obszary ochrony - teren zewnętrzny i obszar wewnętrzny.
Teren zewnętrzny
Budynek kościoła, z parkingami, elementami infrastruktury technicznej, powinien być objęty ochroną w taki sposób, aby nie zostawiać tzw. martwych pól. Obszar obserwacji zastosowanych urządzeń powinien w pełni pokrywać cały teren zewnętrzny. Minimalny zakres monitoringu elewacji ustala się jako obrys budynku na wysokości 4 m.
Obszary wewnętrzne
SSW:
- Prezbiterium
- Nawa główna
SSP
- budynek kościoła wraz zwierzą
### Aktywności podlegające przechwytywaniu
System powinien zapewniać szerokie możliwości automatyzacji reakcji w przypadku wystąpienia zdarzeń oraz zarządzania informacjami o zdarzeniach zaistniałych w systemie. Wymagane są, co najmniej następujące funkcjonalności:
SSW:
1. Możliwość definiowania nieograniczonej programowo ilości scenariuszy automatycznych reakcji systemu na zdarzenia z możliwością zdefiniowania, które zdarzenia wywołują reakcję, harmonogramu działania reakcji oraz wybrania dowolnej kombinacji reakcji.
2. Przechwytywanie, zapisywanie oraz wyświetlanie informacji (logów) pochodzących z urządzeń IP (kamer i serwerów) jak również pochodzących od samego rejestratora informujących o jego stanie.
3. Wyświetlanie zdarzeń na bieżąco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie programu z możliwością:
1. Zapisywanie logów do bazy
2. Przeszukiwanie listy logów
SSW musi być wyraźnie oznakowany poprzez zastosowanie znaków informacyjnych obiekt monitorowany.
5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
5.1. Dokumenty do opracowania i uzyskania przez Wykonawcę:
1) decyzja o warunkach zabudowy;
2) ekspertyza konserwatorska budynku plebanii z analizą stanu zachowania budynku i przyczyn degradacji przed zaizolowaniem ścian fundamentów z uwzględnieniem, że w obiektach zabytkowych nie stosuje się szczelnej izolacji fundamentów;
3) Pozwolenie WKZ na wykonanie badań konserwatorskich;
4) Pozwolenie WKZ na wykonanie robót na obiektach zabytkowych (plebania kościół);
5) ekspertyza techniczna budynku plebanii;
6) Projekt architektoniczno- budowlany z użyciem materiałów i rozwiązań technicznych ustalonych z WKZ;
7) Projekt zagospodarowania terenu poprzedzony uzyskaniem mapy do celów projektowych;
8) Projekt Techniczny;
9) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
6. Zakres planowanej inwestycji, uwarunkowania etapowania:
Zgodny z Wnioskiem i Wstępną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/13259/PolskiLad, a w szczególności:
A) Plebania:
- prace związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej (rozbiórka istniejących obróbek blacharskich, rozbiórka rynien i rur spustowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych),
- osuszenie budynku, wykonanie naprawy i izolacji ścian fundamentowych,
- wykonanie nowej opaski wokół budynku,
B) Kościół:
wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci elektronicznego sysytemu ochrony przeciwpożarowej z bezprzewodowym połączeniem z systemem, którym dysponuje PSP, wyposażenie kościoła w system oświetlenia awaryjnego na wypadek pożaru oraz zabezpieczenie antywłamaniowe z zewnętrznym monitoringiem kościoła- wykonanie monitoringu zewnętrznego
    - budowa instalacji wewnętrznej,
     - budowa instalacji zewnętrznej,
- instalacje słupów oświetleniowych mających służyć jako słupy do montażu czujników
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
- montaż elementów SSP,
- montaż elementów SSW
- programowanie systemów,
- testy zainstalowanych urządzeń. Zakres robót obejmie roboty towarzyszące oraz te, których konieczność wyniknie z warunków ustalonych przez WKZ, wymogów p.poż, ewentualnych uwarunkowań, które mogą nastąpić w trakcie realizacji wynikających w trakcie realizacji i w odniesieniu do budynku kościoła- ustaleń nadzoru archeologicznego.
6.1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego wyboru wykonawcy przetargowego
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie konkurencyjnym w zakresie wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zabytkowym budynku plebanii i Kościoła NMP Matki Kościoła w Gołdapi” w formule „zaprojektuj i wybuduj”., zgodnie z wymogami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6.2.Rozwiązania budowlano -konstrukcyjne, materiałowe, systemowe.
A) budynek plebanii:
Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, wiedzą i sztuka budowlaną.
B) Kościół:
6.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe systemu sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji pożaru
Wymagane minimalne w stosunku do przedmiotu zamówienia, parametry techniczne i wytyczne do projektowania instalacji systemu.
Minimalne wymagania techniczne SSW
- System „otwarty” wspierający standard wymiany danych video – ONVIF, możliwość dołączania do systemu urządzeń różnych producentów.
- Kamery IP zasilane z LPD wyposażonych w przełączniki POE
- Stanowisku obsługi umieszczone w budynku plebani ( monitor min 42 cale)
- GPD z rejestratorem zainstalowane w budynku plebani
- Węzły teleinformatyczne oparte na zarządzanych przełącznikach sieciowych POE – przełączniku rdzeniowym (Core Switch) i przełącznikach dystrybucyjnych (Distribution switch). Połączenia między przełącznikami z wykorzystaniem sieci światłowodowej. -Wizualizacja sygnału alarmowych:
-Zaawansowane sposoby alarmowania przy pomocy sygnałów wizualnych i dźwiękowych;
- Funkcja powiadamiania o zdarzeniu przez aplikacje
- Funkcja zdalnego sterowania i nadzoru przez aplikacje
- Ze względu na rodzaj obiektu oraz nadzór WKZ elementy systemu muszą być jak najmniej widoczne
Wymagania dotyczące detektorów systemu sygnalizacji włamania
W miejscach objętych ochroną zamontować detektory w postaci kamer IP z analizą obrazu.
Kamera stałopozycyjna, jednoprzetwornikowa, o rozdzielczości nie mniejszej niż 8 Mpix
Przetwornik obrazu CMOS, co najmniej 8 Mpix ze skanowaniem progresywnym
Szybkość przetwarzania obrazu: co najmniej 25 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;
Obsługa kompresji obrazu: H.265,
Kamera z funkcją kolorowy obraz przez całą dobę
Możliwość zdefiniowania co najmniej 4 stref prywatności; automatyczny tryb dzień/noc;
Automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;
Możliwość zasilania poprzez: PoE (IEEE802.3af) lub PoE+ (IEEE802.3at);
Standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;
Obudowa (zintegrowana lub zewnętrzna) o klasie szczelności IP66 i stopniu odporności na uderzenia
IK10, umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C Oświetlacz zintegrowany
Wielostrumieniowa min 3 strumienie
Obudowa tubowa
Kolor obudowy dobrany do słupa, na którym zostanie zainstalowana kamera. W systemie zostanie zainstalowanie min. 13 detektorów.
Wymagania dotyczące rejestratora systemu sygnalizacji włamania:
Rejestrator NVR do 32 kamer 16MP
Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Przepustowość 256 Mb/s (180 Mb/s przy wł. funkcjach AI)
Interfejs HDD 2 porty SATA, do 16 TB każdy dysk (razem 32TB)
AI przez NVR: 1-kanałowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy; 2-kanałowa ochrona obwodowa; do 10 baz danych twarzy i 20 000 obrazów twarzy; 4-kanałowy SMD Plus
AI przez kamerę: Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna; SMD Plus; liczenie osób; analiza stereo; mapa ciepła
Poziom podstawowy bezpieczeństwa 2.3
Wymagania dotyczące płyty głównej alarmowej systemu sygnalizacji włamania:
obsługa od 16 wejść
możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji
obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść
magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
64 niezależne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku
obsługa od 192 użytkowników
możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
Wymagania dotyczące switch POE systemu sygnalizacji włamania:
Zasilanie: 12÷57VDC (opcja zasilania redundantnego)
Ilość portów: 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK (Combo))
Zasilanie PoE: 8 portów 10/100 Mb/s – IEEE 802.3af/at, 48÷57VDC /min 30W/port (PoE+)
Porty UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s – do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
Wymiary: W=54, H=176, D=153 [+/-2mm]
Wymagania dotyczące stanowiska roboczego:
Monitor min 42 cale
Panel do sterowania systemem
Jednostka umożliwiająca płynną obsługę systemu
Wymagania dotyczące okablowania i kanalizacji teletechnicznej systemu sygnalizacji włamania:
Magistrala między przełącznikami zostanie wykonana kablem światłowodowym
Okablowanie między detektorem a przełącznikiem zostanie wykonane przewodem UTP kat. 6 w izolacji dostosowanej do warunków środowiskowych w których będzie się znajdował
Przewód zasilający między słupami 5 x2,5 mm2w izolacji dostosowanej do warunków środowiskowych w których będzie się znajdował
Kanalizację teletechniczną należy wybudować jako jednootworową z rur DVR lub PCV o wewnętrznej średnicy Ø110 mm o minimalnej grubości ścianki 5,3 mm. głębokość ułożenia kanalizacji w trawnikach powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rur wyniosło nie mniej niż 0,7m natomiast w chodnikach nie mniej niż 1,0m. Rury kanalizacji powinny być układane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. Odcinki rur połączyć złączkami wodoszczelnymi typu MT. W projektowanej i istniejącej kanalizacji pierwotnej wybudować kanalizację wtórną z rur HDPE Ø25 lub Ø32 o minimalnej grubości ścianki 3mm. Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm, przysypywać piaskiem minimum 10 cm ponad rurę. Nad kanalizacją na całej długości należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową z napisem „UWAGA ! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” na głębokości 0,5m. Wkładka metalowa powinna mieć ciągłość elektryczna na całej długości, a miejsca jej łączeń powinny być chronione przed korozją.
Do budowy należy zastosować studnie kablowe typu SK-1 lub odpowiedniki jako podstawową oraz studnie przelotowe, rozgałęźne i końcowe. Betonowy korpus studni może składać się z nie więcej niż dwóch prefabrykowanych elementów. Studnie powinny mieć w dnie otwór odwadniający. Studnie muszą być wyposażone w stelaże zapasu kabla, zabezpieczone antykorozyjnie. Przed posadowieniem studni w wykopie należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 10cm. Wszystkie płaszczyzny studni, które będą miały kontakt z gruntem należy abizolować. Na połączeniach elementów żelbetowych studni zastosować zaprawy szybkowiążące o dużej wytrzymałości i odporności na przenikanie wód opadowych. Ilość zaprawy należy tak dobrać, żeby wystąpiło wyciśnięcie jej nadmiaru na zewnątrz i do wewnątrz studni. Przed zasypaniem wykopu wszystkie połączenia należy abizolować. Części metalowe ram i pokryw studni należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarować smarem technicznym.
Szafa zewnętrzna 19” o wysokości minimum 18U
Zamykana na zamek ryglowy 3- punktowy, wkładka patentowa, dodatkowe zamknięcie na kłódkę 2 pary rack 19" - regulowania odległość między parą przednią a tylną od 260 mm do 430 mm
Wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubości minimum 1,5 mm Kolor: RAL7035- jasnoszary, malowana proszkowo, gruba struktura Cokół z blachy gr. 2 mm ocynkowany ogniowo lub aluminiowy o wysokości minimum 100 mm, wykonane otwory wentylacyjne
Płyta oddzielająca przestrzeń daszku z otworem na wentylator 120 mm Płyta podłogowa z możliwością wykonania otworów kablowych Listwa 19” szynowa DIN35.
Kaseta 19” z szyną DIN 35 przeznaczona do zamontowania urządzeń znajdujących się w obudowach DIN 35 o wysokości min 160 mm, do szaf RACK-owych 19", kaseta DIN o długości 24x1S kaseta wyposażona w przepusty kablowe.
Zestaw grzejny z termostatem oraz zestaw do wentylacji szafy z termostatem Dwie półki, z czego jedna półka powinna być półką o pełnej głębokości. Dwa organizatory kabli.
Minimalne wymagania dla aplikacji zarządzającej systemu zabezpieczenia technicznego:
Projektowany system będzie zarządzany przez wyspecjalizowane oprogramowanie VMS (Video Management System), które musi mieć możliwość wdrożenia następujących właściwości oraz posiadać cechy:
Oprogramowanie niezwiązane z konkretnym rozwiązaniem sprzętowym i może być́ wykorzystywane w środowiskach Microsoft Windows opartych na standardowych komponentach IT;
Architektura typu klient-serwer;
- Umożliwiać obsługę kamer różnych producentów;
- Podgląd na żywo, odtwarzanie, obsługa alarmów;
- Menedżer alarmów – powiadomienia, instrukcje postępowania, potwierdzenia;
-Nadawanie uprawnień do poszczególnych urządzeń́, możliwych do wykonania operacji;
- Export nagrań w różnych formatach plików;
- Nadawanie różnych praw dostępu operatorom systemu;
- Bieżący monitoring wizyjny ze zdalnych konsol operatora;
- Bezobsługowe działanie systemu w pełnym zakresie funkcjonalności;
- Możliwość eksploatacji kamer oraz video serwerów obsługujących kompresję MJPEG, MPEG4 i H.265 w tym samym czasie.
- Możliwość powiązania zapisu obrazu z wystąpieniem predefiniowanych zdarzeń; - - - Współbieżność odczytu i zapisu obrazów z kamer;
- Współbieżność podglądu obrazów bieżących, powiększonego obrazu z wybranej kamery i wybranych obrazów historycznych;
- Dokonywanie zmian konfiguracji systemu podczas pracy (bez przerywania rejestracji obrazów) przeglądanie zdarzenia z przeszłości poprzez podanie czasu ich zajścia lub zdefiniowanych alarmów;
- Scenariusze patrolowania dla kamer obrotowych/ruchomych synchronizowane
z wcześniej zdefiniowanym kalendarzem;
- Podłączanie i aktywne sterowanie kamerami z funkcjami obrotu i zoom’u (PTZ) – w tym także ustawianie patrolowania po zadanych punktach.
- Możliwość zwiększenia szybkości zapisu obrazów w przypadku detekcji ruchu lub wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia;
- Możliwość tworzenia dodatkowych powiązań pomiędzy wejściami/wyjściami alarmowymi kamer a urządzeniami peryferyjnymi;
- Inteligentne przeszukiwanie obrazu pod kątem zmian w zadanych obszarach i przedziale czasowym;
- Zaawansowane sposoby alarmowania przy pomocy sygnałów wizualnych
i dźwiękowych, powiadamianie za pomocą SMS’a lub poczty elektronicznej; Obsługa funkcji pre - alarmu wbudowanego w kamerach dla odciążenia systemu;
- Możliwość konwertowania zapisów do postaci standardowych plików audio- wizyjnych np. avi;
- Tworzenie stref maskowanych (nie widać na materiale wideo stref poza obszarem zainteresowania lub niemogących być monitorowanych).
- Możliwość zastosowania różnej analityki obrazu np. przekroczenia linii, wejścia
w obszar detekcji i wszczęcie alarmu i inne, możliwość stworzenia tzw. smart wall. - - - Inteligentne przeszukiwanie obrazu pod kątem zmian w zadanych obszarach
i przedziale;
- Projekt systemu zakłada, że operator będzie miał dostęp ze swojego stanowiska do wszystkich urządzeń projektowanego systemu. Jednakże system powinien umożliwić uruchomienie dodatkowego klienta systemu z możliwością przypisania ograniczeń dostępu do materiału z poszczególnych kamer oraz archiwum. Uprawnienia poszczególnych użytkowników systemu powinny być́ w pełni konfigurowalne.
Czas pracy systemu
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wszystkie elementy SSW muszą funkcjonować i spełniać swoje zadanie przez minimum 15 minut od chwili zaniku zewnętrznego zasilania, celem bezpiecznego wyłączenia urządzenia rejestrującego po utracie zasilania podstawowego oraz pomocy w ustaleniu potencjalnych źródeł awarii na obiekcie. Na etapie projektowania zasilania rezerwowego należy uwzględnić mechanizmy bezpiecznego wyłączenia urządzenia rejestrującego po utracie podstawowego zasilania (w czasie pracy na zasilaniu awaryjnym), oraz ponownego uruchomienia urządzenia rejestrującego po powrocie zasilania podstawowego. W tym celu zasilacze awaryjne muszą posiadać funkcjonalność pomiaru aktualnej pojemności baterii, w celu estymacji pozostałego czasu do wyłączenia podtrzymania zasilania.
Monitorowanie i przechowywanie danych z detektorów SSW:
Projektowany SSW powinien wspierać technologię inteligentnej analizy video. Pozostawienie obiektu - wykrywa przedmiot umieszczony w wybranej strefie i uruchamia alarm, gdy czas pozostawania obiektu w wyznaczonej strefie przekroczy czas określony przez użytkownika.
1) Adaptive motion - wykrywa i śledzi obiekty pojawiające się w polu widzenia
i włącza alarm, gdy obiekty te wkroczą w zdefiniowaną przez użytkownika strefę. To zachowanie jest stosowane głownie na zewnątrz, w obszarach obfitujących w nieznaczne ruchy w celu zredukowania liczby fałszywych alarmów spowodowanych zmianami otoczenia.
2) Sabotaż kamery - wykrywa zmiany kontrastu w polu widzenia. Aktywuje alarm, gdy obiektyw kamery zostaje przysłonięty farbą, tkaniną bądź pokrywką. Wszelkie nieautoryzowane ruchy kamerą także wyzwalają alarm.
3) Ruch kierunkowy - aktywuje alarm w obszarze dużego ruchu, gdy osoba lub obiekt porusza się w określonym kierunku. Funkcja ta typowo znajduje zastosowanie przejściach i korytarzach, gdzie kamera potrafi wykryć obiekty przemieszczające się w przeciwnym do normalnego kierunku ruchu lub osobę wchodzącą przez drzwi wyjściowe.
4) Wykrywanie błądzenia - rozpoznaje sytuacje, w których osoba lub pojazd pozostają w określonym obszarze dłużej niż pozwala na to czas zdefiniowany przez użytkownika. To zastosowanie jest bardzo efektywne w ostrzeganiu o podejrzanym zachowaniu w okolicach bankomatów, klatek schodowych lub określonych obszarów.
5) Zliczanie obiektów - zlicza obiekty wchodzące w określoną strefę bądź przekraczające zdefiniowaną linię. Ta funkcja może być użyta do podliczania osób
w wejściu/wyjściu w czasie małego ruchu. Analityka opiera się na śledzeniu obiektów i nie zlicza osób w tłumie.
6) Usunięcie obiektu - aktywuje alarm, gdy z określonej strefy zostaje usunięty obiekt. To zastosowanie idealnie nadaje się do wykrywania usunięcia cennych urządzeń
i przedmiotów.
7. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji
A) Plebania:
planowany zakres robót nie spowoduje zmian architektury budynku, założono, że wykonanie osuszenia ścian fundamentowych i ich naprawa nie spowoduje zmian w konstrukcji budynku.
Zamawiający przewiduje poprowadzenie nowej instalacji w kanalizacji teletechnicznej oraz we wskazanych w porozumieniu z projektantem pomieszczeniach technicznych. Na zewnątrz instalacje mogą wykorzystywać zabezpieczone łącza radiowe oraz dodatkowe maszty na kamery i urządzenia radiowe. Powstałe w wyniku robót ubytki elewacji należy odtwarzać zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.
8. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia
8.1. Szczegółowe Informacje niezbędne do zaprojektowania robót:
Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek. Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt przywróci element do stanu poprzedniego. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-użytkowy) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy. Obiekt został ujęty w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) pod numerem 7047, znajduje się również na liście dóbr kultury współczesnej opracowanej przez warszawski oddział SARP. Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i telefonicznej.
8.2. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót :
W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:
1) Budynek plebani i kościoła będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia;
2) Zamawiający ma możliwość udostępnić Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie wewnątrz budynku na cele socjalne oraz miejsce na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu;
3) Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;
4) Gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące
z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt
5) wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;
6) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
7) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;
8) Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do dalszego użytkowania;
9) Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;
9. Wytyczne dotyczące harmonogramu robót
    5 miesięcy prace projektowe
    4 miesiące realizacja robót
10. Wytyczne dotyczące wykonawcy robót
Roboty powinien wykonać Wykonawca, który dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, posiada koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz zatrudnionego minimum jednego pracownika, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Wykonawca ten powinien również znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.
11. Modyfikacje wyjaśnienia treści PF-U
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w ogłoszeniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z realizacją minimum dwóch robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, tj.:
- minimum dwie roboty budowlane, każda z nich w obiektach objętych ochroną konserwatorską zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto
- co najmniej dwie roboty budowlane obejmowały prace związane z renowacją murów ceglanych i kamiennych odtworzeniowych w obiekcie zabytkowym.Kierownika budowy posiadającego:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w robotach budowlanych obejmujących co najmniej dwie roboty budowlane objęte ochroną konserwatorską prowadzoną przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
12.Rozwiązania w zakresie ochrony pożarowej.
Wymagają uzgodnienia w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.
13. Ograniczenia praw autorskich
Umowa zawarta na opracowania projektowe nie może implikować zespołowi projektującemu wyłącznego prawa do kontynuacji dzieła w zakresie ewentualnych, późniejszych zmian lub korekt w dokumentacji, których wprowadzenie do projektu lub realizacji może być wynikiem nieprzewidzianych na obecnym etapie zmian założeń ideowo-programowych, dalszych badań nad obiektem.
14. Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji nie ma zastosowania ponieważ mamy
do czynienia z obiektami zabytkowymi, gdzie wiodące są przesłanki zastosowania właściwych rozwiązań i materiałów z uwagi na zabytkową substancje obiektów, ochronę dziedzictwa narodowego, oraz zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania budynku użyteczności publicznej w sferze zaspakajania potrzeb lokalnej społeczności.
15. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:
Efekty rzeczowe nie przekładają się na zwiększenie powierzchni ani innych parametrów technicznych, natomiast nastąpi poprawa warunków użytkowania dwóch zabytkowych budynków, nastąpi polepszenie stanu substancji zabytkowej, poprawią się warunki bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszy się zagrożenie zniszczenia budynków w wyniku aktów wandalizmu lub chuligaństwa.
16. Planowany łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych źródłach finansowania w kolejnych latach.
Prace projektowe, roboty budowlano- montażowe i instalacyjne- Tabelka
Lata: 2025(III i IV kwartał) do (I i II kwartał 2026)	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Środki Parafii
W tym: 1. Etap przygotowania: ekspertyzy, nadzór archeologiczny dokumentacja projektowo-kosztorysowa / 2. Roboty	490.000,00 / 44.000,00 / 446.000,00	10.000,00 / 1.000,00 / 9.000,00
III i IV kwartał 2025, w tym: 1. Etap przygotowania: ekspertyzy, nadzór archeologiczny dokumentacja projektowo-kosztorysowa-rozpoczęcie	0,00	0,00
Razem rok 2025:	0,00	0,00
I i II kwartał 2026 w tym: 1. Etap przygotowania: ekspertyzy, nadzór archeologiczny dokumentacja projektowo-kosztorysowa- zakończenie i rozliczenie etapu / 2. Roboty	44.000,00 / 446.000,00	1 000,00 / 9 000,00
Rok 2026:	490.000,00	10 000,00
Razem w latach 2025 do 2026:	490 000,00	10 000,00

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Lokalizacja inwestycji i informacje ogólne o stanie istniejącym nieruchomości
1.1. Położenie nieruchomości
w mieście Gołdap, gmina: Gołdap, powiat: Gołdapski, Województwo Warmińsko- Mazurskie, budynek plebanii- działka nr geod. 659/1, obręb 0002 Gołdap i budynek Kościoła NMP Matki Kościoła -działka nr geod. 659/2, obręb 0002 Gołdap,
- oba budynki wykazane na mapie stanowiącej załącznik do PFU. Działka skomunikowana z drogą publiczną, nazwa ulicy: Żeromskiego 2.
1.2. Stan formalno -prawny, dysponowanie terenem.
Właścicielem i użytkownikiem nieruchomości składającej się z dwóch działek:
o nr geod. 659/1 i 659/2 jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Gołdapi. Właściciel oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
1.3. Status konserwatorski Stan prawny nieruchomości zabudowanej budynkiem sakralnym jest uregulowany. Zgodnie z zapisami działu II Księgi Wieczystej
Nr OL1C/00000379/8 prowadzonej dla budynku sakralnego nr 2, usytuowanego przy ul. Żeromskiego, na działce nr 659/2, obręb 0002 Gołdap w mieście Gołdap, przez sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych OL1C
1.3.1.Budynek plebanii - zlokalizowany na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022r. Poz.840) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KI.WKZ 534/16/d/79 z dnia 19.02.1979 r.,wpisującej część miasta Gołdapi do rejestru zabytków zgodnie z art.27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2022 r. poz. 840) budynek ujęty jest również w wojewódzkiej ewidencji zabytków na podstawie zarządzenia W-M WKZ Nr 52/1013 z dnia 18.06.2013 r.
1.3.2. Budynek Kościoła objęty jest prawną ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WKZ 534/9/d/79 z dnia 13.02.1979 r., teren działki 659/2 znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KI.WKZ 534/16/d/79 z dnia 19.02.1979 r.
1.4. Status planistyczny
Teren nieruchomości położony jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym istnieje obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
2. Opis stanu istniejącego, aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia:
A).Charakterystyka budynku plebanii:
Powierzchnia zabudowy – 92,39 m2
Kubatura - 403,76 m3
Powierzchnia użytkowa – 134,89 m2
Długość – 11,8 m,
Szerokość – 7,83 m,
W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie:
-sposób zagospodarowania działki,
-sposób użytkowania budynku,
-powierzchnia użytkowa,
-powierzchnia zabudowy,
-oraz inne parametry charakterystyczne budynku.
Stwierdza się zawilgocenia ścian zewnętrznych budynku, zwłaszcza fundamentowych, zły stan obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, chociaż ogólny stan budynku ocenia się jako dobry.
Istniejące instalacje :
- wodociągowa,
- kanalizacyjna (sanitarna, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych
w obrębie działki inwestora),
- elektryczna,
- c.o.,
- c.w.u.,
- wentylacyjna grawitacyjna.
B) Charakterystyka budynku kościoła:
Powierzchnia zabudowy – bez zmian
Powierzchnia użytkowa –bez zmian
Wymiary kościoła określa załącznik nr 3 do PF-U: Kościół wymiary.
W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie:
-sposób zagospodarowania działki,
-sposób użytkowania budynku,
-powierzchnia użytkowa,
-powierzchnia zabudowy,
-oraz inne parametry charakterystyczne budynku.
Ogólny stan budynku jest dobry.
Istniejące instalacje :

- kanalizacyjna deszczowa zewnętrzna,
- elektryczna,
- ogrzewanie
- wentylacyjna grawitacyjna
Aktualnie budynek kościoła nie posiada żadnego elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego.
2.1. Wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych
i podziemnych
Zamawiający informuje, że Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy od Zamawiającego staje się odpowiedzialny za istniejącą infrastrukturę oraz urządzenia nadziemne i podziemne. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego dojdzie do jej zniszczenia bądź uszkodzenia, Wykonawca będzie odpowiedzialny i zobowiązany na swój koszt i swoim staraniem przywrócić do stanu pierwotnego lub zapewnić funkcjonowanie uszkodzonego mienia w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego. Brak działań w tym zakresie będzie skutkował naliczeniem przez Zamawiającego kary dla Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2.2. Opis potrzeb funkcjonalno-prawnych, ekonomicznych
A) Budynek plebanii najpilniej potrzebuje wymiany obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów o powierzchni ok. 2x11,8m x 0,45m, pasów nadrynnowych o powierzchni ok. 2x11,8 m x0.24, rynien dachowych 2x11,8m, rur spustowych ok 18 m, likwidacji wilgoci w pomieszczeniach poprzez osuszanie budynku, wykonania remontu ścian fundamentowych o pow. ok. 40m2, rozebranie kostki betonowej wokół budynku, roboty ziemne, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i związanych z tym robót towarzyszących, wykonanie nowej opaski z polbruku wokół budynku. Likwidacja wilgoci zahamuje proces intensywnego niszczenia ścian fundamentowych a wymiana zniszczonych, nieszczelnych obróbek blacharskich powstrzyma degradację elewacji i ścian zewnętrznych zabytkowej substancji. Zatem nastąpi poprawa warunków użytkowych pomieszczeń plebanii, obniżą się koszty bieżącego utrzymania.
B) Budynek kościoła nie posiada zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci elektronicznego systemu ochrony przeciwpożarowej z bezprzewodowym połączeniem z systemem, którym dysponuje Państwowa Straż Pożarna, oświetlenia awaryjnego na wypadek pożaru, zabezpieczenia antywłamaniowego z wewnętrznym monitoringiem kościoła, brak monitoringu zewnętrznego.
Niezbędna jest ochrona zabytkowego budynku kościoła przed pożarem oraz atakami wandalizmu.
3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
a) Podstawa prawna opracowania, w związku z Wnioskiem złożonym
o dofinansowanie- WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/13259/Polski Lad:
b) Uchwała NR LXXXII/585/2023 RDY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i realizacją zamierzenia budowlanego:
(poniższe zestawienie jest wyborem najważniejszych aktów prawnych, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zadanie inwestycyjne:
Akty prawne:
1)Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r.,poz.682 z póź. zm.),
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 503 z późniejszymi zmianami);
3) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556 z późniejszymi zmianami);
4) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 840 z późniejszymi zmianami);
5) Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późniejszymi zmianami);
6) Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2632 z późniejszymi zmianami);
7) Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2240 z późniejszymi zmianami);
8) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 z późniejszymi zmianami);
9) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2024, poz. 1320 z późniejszymi zmianami);
10) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2010 Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
11) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).
12) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1225).
Akty wykonawcze:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2022, poz.1679 z póź.zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 nr 120poz.1126);
5) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(Dz.U.2020.0.215 t.j.);
6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami);
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U.
z 2003r. Nr 47,poz. 401);
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z2001r. Nr 118, poz. 1263);
10 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,(M.P. z 1996 nr 19, poz. 231);
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz. U.
z 2002 nr 108, poz. 953);
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, (Dz. U. z 2003 nr 120, poz.1126z późn. zm.);
13) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami);
14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.)
15) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.);
16) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006 Nr 83 poz 578. z późn. zm.);
18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz.U.2022, poz.2057 z późn. zm.);
19) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z późn. zm.);
20) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (DzU Nr 121, poz. 1137). Wybrane normy związane
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
21) Rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 81);
22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401);
23) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030);
24) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.);
25) Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
26) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I Roboty ogólnobudowlane ITB, wyd. II).
27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
28) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Akty normatywne: wszystkie obowiązujące normy wynikające z specyfiki przedsięwzięcia lub wskazane do zastosowania w aktach wykonawczych wg ich właściwości, a w szczególności:
29) PN-EN ISO 13788:2001 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej. Metoda obliczeń”.
30) PN-EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku -Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -Metody obliczania”;
31) PN-EN 1995-1-2:2005 (U) Eurokod 5-Projektowanie konstrukcji drewnianych.Część1-2: Odporność na działanie ognia;
32) PN-69/B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
33) PN-B-02402:1982 -Ogrzewnictwo -Temperatury ogrzewanych pomieszczeń
w budynkach;
34) PN-B-02403:1982 -Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
35) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięci-Część:1Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje;
36) PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Postanowienia ogólne;
37) PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -
Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie;
38) PN-EN 60598-1:2009/A11:2009 Oprawy oświetleniowe -Część 1:Wymagania ogólne i badania (oryg.);
39) PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana -Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -Część 1:Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami;
40) PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie -Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia (oryg.).
41) PN-IEC 60364: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
42) EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.
43) EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno-białej.
44) EN 50132-2-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji kolorowej.
45) EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Obiektywy.
46) EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Urządzenia pomocnicze.
47) EN 50132-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Centralki: lokalna i główna.
48) EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Monitory czarno-białe.
49) EN 50132-4-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Monitory kolorowe.

50) EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Urządzenia nagrywające.
51) EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Urządzenia do wydruków.
52) EN 50132-4-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Wizyjne detektory ruchu. bb) EN 50132-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Transmisja obrazów wizyjnych. 53) EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Zalecenia dotyczące zastosowań.
54) PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja i zapewnienie jakości.
55) PN-EN 55022: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalny poziom i metody zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne.
56) PN-EN 50082-1: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia.
57) PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności.
58) PN-EN 50310: 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
59) PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie zainstalowanego okablowania.
60) PN-EN 62676: 2014 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
61) PN-79/T-052 10: 1979 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogólne wymagania i badania. BN-84/898410 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.
62) BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
63)) ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
64) PN-84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.
65) Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym,
66) W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej.
67) Dokumentacja winna uwzględniać stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte w wymaganiach Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) a w szczególności wytyczne konserwatorskie.
68) Do dokumentacji należy dołączyć kosztorys oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (w branży elektrycznej, elektroinstalacyjnej). Dokumentacja winna być wykonana z uwzględnieniem rozwiązań systemowych gwarantujących zabezpieczenia instalacji, aparatów, urządzeń i odbiorów.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
5.1. mapa zasadnicza terenu w skali 1:500 z dnia 18.11.2024 r.
5.2. badania gruntowo-wodne- informacja
Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku plebanii i rozprowadzenia okablowania zewnętrznego .
Zamawiający nie wykonywał badań gruntowo-wodnych, w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego objętego niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym nie ma konieczności posadowienia nowych budynków, natomiast dotychczas prowadzone roboty remontowe i budowlane w obrębie budynków plebanii i kościoła potwierdziły, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej ścian fundamentowych. Wykonawca przyjmuje niniejszy stan rzeczy, jednocześnie Zamawiający nie widzi przeszkód, jeśli Wykonawca zdecyduje o wykonaniu badań gruntowo-wodnych.
5.3. Zalecenia konserwatorskie- załączniki do PF-U,
5.3.1. Zalecenia konserwatorskie znak: WUOZ-Ełk.5183.17.2024RN z dnia 19.02.2024 r.
5.3.2. Zalecenia konserwatorskie znak: WUOZ-Ełk.5183.19.2024RN z dnia .29.02.2024 r.
5.4. Inwentaryzacja zieleni- informacja:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinek drzew i krzewów na potrzeby niniejszego zadania inwestycyjnego, stąd nie wykonywano inwentaryzacji zieleni.
5.5. Analiza dotycząca zanieczyszczeń.
Zamawiający nie prowadził analizy danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza, nie posiada raportów, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska w związku z zadaniem inwestycyjnym przewidzianym w niniejszym PF-U., Nie stwierdzono uciążliwości związanych z ruchem drogowym czy pomiarami hałasu.
5.6. Kościół wymiary- załącznik
5.7. Warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem budynku kościoła do istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych- do ustalenia przez Wykonawcę.
5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.
6. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji – uwarunkowania etapowania
6.1. Zakres planowanych prac projektowych dotyczących budynków zabytkowych:
-Opracowanie dokumentacji, według załączonych do PF-U, zaleceń konserwatorskich i wymogów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania na aktualnej mapie do celów projektowych,
- Uzyskanie wymaganych pozwoleń – zgodnie z zobowiązującymi przepisami, zwłaszcza Ustawą Prawo Budowlane, Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzyskanie wymaganych uzgodnień, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rzeczoznawcy ds p.poż.
- Wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane) -w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej, wymaganych prawem świadectw charakterystyk energetycznych (karty energetycznej budynków).

6.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a w przypadku budynku kościoła- pod stałym nadzorem archeologicznym.

6.3. Inne wymagania:
1.Teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, (na terenie działki inwestycyjnej znajduje się zamieszkały budynek Inwestora).
2. Wykonawca na własny koszt wykona zaplecze budowy oraz będzie ponosił koszty jego eksploatacji i utrzymania.
3. Wykonawca na własny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
-Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy. Prace budowlane trzeba będzie prowadzić w taki sposób, aby zapewnić dojazd
do istniejących budynków.
6.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin terenu i budynków. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z obiektami.
6.5. Architektura:
-wykonać roboty ziemne przy istniejących fundamentach wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, w technologii i z materiałów uzgodnionych z WKZ
- wykonać wymianę obróbek blacharskich gzymsów i pasa nadrynnowego (blacha tytanowo-cynkowa ) zgodnie z istniejącą kolorystyką,
- wykonać wymianę rynien i rur spustowych 125/100mm w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki,
6.6.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę uzgodnionych z WKZ.
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie zobowiązującymi normami. Ponadto projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021, poz.2454). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo w zakresie wykonywanych robót.
6.7.Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę. Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bezpośrednio przez zamawiającego. W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej.
W przedmiotowej inwestycji przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek
i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli zostanie ustanowiony lub zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń –zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym
lub specjalistycznym laboratoriom. Zamawiający na każdym etapie prowadzonych robót może żądać na swój koszt przeprowadzenia prób i badań dodatkowych
lub zlecić je bezpośrednio dowolnym firmom specjalistycznym informując o tym Wykonawcę.
6.8. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe- po wykonaniu i protokolarnym odbiorze całości robót wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagana w pozwoleniu na budowę. Zostanie dokonana płatność w jednej transzy.

6.9. Elementy dokumentacji. Ponadto dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji celu, któremu ma służyć przedmiotowa dokumentacja. Zakres tych uzgodnień zależeć będzie od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.
5.2. Załączniki do PF-U dostarczone przez Inwestora:
1) Zalecenia konserwatorskie znak: WUOZ-Ełk.5183.17.2024RN z dn.19.02.2024 r. ,2) Zalecenia konserwatorskie znak: WUOZ-Ełk.5183.19.2024RN z dn. 29.02.2024 r.,3) Kościół wymiary
4) mapa